|  | Controle van de voorwaarden uit de verordening inzake hemelwater en het algemeen bouwreglement (stad Gent) inzake hemelwater bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een melding |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of uw melding voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, verder genoemd de ‘verordening inzake hemelwater’. Tegelijk kunt u nagaan of uw aanvraag voldoet aan de hiermee verband houdende bepalingen uit de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd bij besluit van 17 juli 2014 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, verder genoemd het ‘algemeen bouwreglement’. Dit formulier is niet van toepassing op aanvragen voor een verkavelingsvergunning omdat daarvoor andere regels gelden. Dit formulier is van toepassing op een goed < 250 m². ### Waar vindt u meer informatie over dit formulier? Dit formulier vat de voornaamste eisen van de verordening inzake hemelwater en het algemeen bouwreglement inzake hemelwater samen. Het bevat echter niet alle mogelijkheden. Meer informatie vindt u op www.ruimtelijkeordening.be en stad.gent/bouwreglement. |  |  |  |
|  | ### Gegevens van het goed |  |  |  |
| 1 | Vul de gegevens in van de plaats waar u de handelingen zult uitvoeren. |  |  |  |
|  | straat en nummer |  |  |  |
|  | postnummer en gemeente |  |  |  |
|  | ### Toepassingsgebied |  |  |  |
| 2 | Waarop heeft uw dossier betrekking? U kunt een of meer hokjes aankruisen. |  |  |  |
|  |  | ### de bouw, herbouw of uitbreiding van overdekte constructies waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m² |  |  |
|  |  | ### de verbouwing (al dan niet met uitbreiding) van een gelijkvloerse of kelderverdieping van een bestaand gebouw (overdekte constructie), waarbij die verbouwing tot gevolg heeft dat het afvoerstelsel van afval-en hemelwater kan aangepast worden en waarbij de totale oppervlakte groter is dan 40 m² |  |  |
|  |  | ### de aanleg, heraanleg of uitbreiding van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m² |  |  |
|  |  | ### de aanleg van een afwatering voor de constructies of de verhardingen, vermeld in de twee bovenstaande hokjes, waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde |  |  |
|  |  | ### geen van de bovenvermelde mogelijkheden. De verordening inzake hemelwater is niet van toepassing op uw dossier. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen. Ga naar vraag 26. |  |  |
| 3 | Kruis aan wat van toepassing is op uw dossier. U kunt een of meer hokjes aankruisen. |  |  |  |
|  |  | ### Het hemelwater infiltreert op natuurlijke wijze naast de overdekte constructie of naast of door de verharde oppervlakte op eigen terrein in de bodem. Als het hemelwater op natuurlijke wijze op het eigen terrein in de bodem kan infiltreren, wordt het niet opgevangen in goten. De constructie of verharding kan een beperkte oppervlakte hebben of zo waterdoorlatend zijn dat het water voldoende in de bodem ernaast of eronder infiltreert. Het kan bijvoorbeeld gaan over een klein gebouw of over een verharding in waterdoorlatende materialen, in combinatie met een waterdoorlatende fundering. De oppervlakte bedraagt: m² duid de constructie of de verharding aan op de plannen. |
|  |  | ### Het hemelwater wordt door contact met de verharde oppervlakte zo vervuild dat het als afvalwater moet worden beschouwd. Artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne bepaalt wat beschouwd wordt als afvalwater. Zo wordt bijvoorbeeld het hemelwater dat op de tankplaats van een benzinestation valt, als afvalwater beschouwd. De oppervlakte bedraagt: m² duid de constructie of de verharding aan op de plannen. |

|  |  | ### De verharding behoort tot het openbaar wegdomein op het ogenblik van de aanvraag of de uitvoering van de handelingen. De oppervlakte bedraagt: m² duid de verharding aan op de plannen. |
| --- | --- | --- |
| 4 | De verordening inzake hemelwater en het algemeen bouwreglement is niet van toepassing op de delen van de overdekte constructie of de verharding die vallen onder een van de hokjes, vermeld in vraag 3. Duid op de plannen die u bij uw dossier voegt, de delen van de overdekte constructie of de verharding aan die niet onder de toepassing van de verordening inzake hemelwater vallen en vermeld de reden daarvan. Voor die delen hoeft u dit formulier niet verder in te vullen. |  |

|  | ### Hemelwaterput (verordening inzake hemelwater en algemeen bouwreglement) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Heeft uw dossier betrekking op gebouwen die voorzien worden van een groendak? Een groendak is een plat dak dat zo gebouwd wordt dat er planten op kunnen groeien. Onder de planten is in een buffervolume voorzien van minimaal 35 liter per vierkante meter. In het Algemeen Bouwreglement artikel 14 werden bepalingen opgenomen voor de aanleg van groendaken op dakdelen met een hellingsgraad tot 15°. Deze daken worden verder platte daken genoemd. |  |  |
|  |  | ### Ja, de gebouwen worden allemaal volledig voorzien van een groendak. ### De plaatsing van een hemelwaterput is niet verplicht voor een gebouw dat volledig voorzien wordt van een groendak. Ga naar vraag 22. |  |
|  |  | ### Ja, de gebouwen worden gedeeltelijk voorzien van een groendak. Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak, hoeven niet aangesloten te worden op de hemelwaterput en hoeven niet in rekening gebracht te worden bij de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput. De oppervlakte van het groendak bedraagt: |  |
|  |  |  | m² |
|  |  | ### nee. |  |
| 6 | Heeft uw dossier betrekking op gebouwen waarbij het plaatsen van een hemelwaterput technisch niet mogelijk of te moeilijk is? Met wat technisch mogelijk is, wordt bedoeld ‘in redelijke en aanvaardbare omstandigheden technisch realiseerbaar’. Kunnen in aanmerking komen voor het verlenen van een vrijstelling: - (nagenoeg) volledig bebouwde percelen waarbij geen plaatsing van een hemelwaterput ondergronds of in kelderruimtes met een toezichtsluik buiten bewoonde ruimtes mogelijk is. - gevallen met een te beperkte perceelsbreedte, in het bijzonder indien de locatie van de hemelwaterput op korte afstand van bebouwing zou komen. Het kan daarbij gaan om bebouwing op aanpalende percelen. Er wordt op gewezen dat dimensionering, materiaalgebruik van septische putten anders liggen dan voor een hemelwaterput en dat een vrijstelling hierin niet zondermeer door te trekken is naar de septische put of omgekeerd. |  |  |
|  |  | Ja U kan vrijgesteld worden van het plaatsen van een hemelwaterput of u mag een kleinere hemelwaterput aanleggen indien u de reden motiveert in een document dat aan dit formulier toegevoegd wordt. Indien er nieuwe platte daken worden voorzien, impliceert deze vrijstelling dat een groendak moet aangelegd worden. ### Ga naar vraag 16. |  |
|  |  | ### nee |  |
| 7 | Heeft uw dossier betrekking op de nieuwbouw, herbouw of verbouwing (al dan niet met uitbreiding) van een of meer eengezinswoningen, waarvan minstens 1 gebouw groter is dan 40 m²? |  |  |
|  |  | ### Ja. ### De horizontale dakoppervlakte (exclusief groendak) bedraagt: |  |
|  |  |  | m² Dit is oppervlakte A. |
|  |  | ### De horizontale dakoppervlakte is de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie op een horizontaal vlak. Bij nieuwbouw of herbouw dient de horizontale dakoppervlakte van het volledige gebouw in rekening gebracht te worden. Bij verbouwingen dient de helft van de horizontale dakoppervlakte van het volledige gebouw in rekening gebracht te worden. Indien de oppervlakte van de uitbreiding groter is dan de helft van de totale horizontale dakoppervlakte, dan dient de oppervlakte van de uitbreiding genomen te worden. Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak hoeven niet in rekening gebracht te worden. Ga naar vraag 9 |  |
|  |  | ### nee |  |
| 8 | Heeft uw dossier betrekking op de nieuwbouw, herbouw of verbouwing (al dan niet met uitbreiding) van een of meer gebouwen andere dan eengezinswoningen, waarvan minstens een gebouw groter is dan 40 m²? |  |  |
|  |  | ### Ja. ### De horizontale dakoppervlakte (exclusief groendak) bedraagt: |  |
|  |  |  | m² Dit is oppervlakte A. |
|  |  | ### De horizontale dakoppervlakte is de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie op een horizontaal vlak. Bij nieuwbouw of herbouw dient de horizontale dakoppervlakte van het volledige gebouw in rekening gebracht te worden. Bij verbouwingen dient de helft van de horizontale dakoppervlakte van het volledige gebouw in rekening gebracht te worden. Indien de oppervlakte van de uitbreiding groter is dan de helft van de totale horizontale dakoppervlakte, dan dient de oppervlakte van de uitbreiding genomen te worden. Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak hoeven niet in rekening gebracht te worden bij de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput. |  |
|  |  | ### nee |  |
| 9 | Hoeveel bedraagt de vereiste minimale inhoud van de hemelwaterput of -putten volgens de verordening inzake hemelwater en het algemeen bouwreglement? Voor een eengezinswoning moet u een of meer hemelwaterputten met een totale minimale inhoud van 5000 liter plaatsen. Voor andere dan eengezinswoningen moet het volume van de hemelwaterputten minimaal 50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte bedragen, afgerond naar het hogere duizendtal, met een maximale inhoud van 10.000 liter. |  |  |
|  |  |  | liter Dit is inhoud A’. |
| 10 | Als u een of meer hemelwaterputten plaatst, moeten die uitgerust zijn met een operationele pompinstallatie en een of meer aftappunten (kranen) die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maken. De hemelwaterput hoeft niet uitgerust te worden met een operationele pompinstallatie als de aftappunten (kranen) gravitair (zonder pomp) gevoed kunnen worden. De noodoverloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening of een buffervoorziening als die aanwezig of verplicht is. |  |  |
| 11 | Plaatst u een of meer hemelwaterputten met een grotere inhoud dan vereist door de verordening inzake hemelwater? |  |  |
|  |  | ### ja. Ga naar 12. |  |
|  |  | ### nee. Ga naar vraag 15. |  |
| 12 | U mag een hemelwaterput met een grotere inhoud plaatsen op voorwaarde dat u gemotiveerd aantoont dat een groter nuttig hergebruik van hemelwater mogelijk is of zal zijn. U voegt een document bij dit formulier waarin u gemotiveerd aantoont dat een groter nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn. Bij de aanvullende informatie (punt 28) treft u een eenvoudige berekening van het gemiddeld nuttig hergebruik aan. Ga naar vraag 13. |  |  |
| 13 | Wat is het (gemiddeld) aangetoond nuttig hergebruik |  |  |
|  |  |  | liter/maand |
|  | Wat is de totale inhoud van de hemelwaterputten die u gaat plaatsen? |  |  |
|  |  |  | liter Dit is inhoud B’. |
| 14 | Trek inhoud A’ af van inhoud B’. |  |  |
|  |  |  | liter Dit is inhoud C’. |
| 15 | Voor welke toepassingen gaat u gebruikmaken van het water in de hemelwaterput of -putten? Een mogelijke toepassing is de aansluiting van alle aanwezige toiletten, een buitendienstkraan (onderhoud groenzone, terras, wagenpark, …), een binnendienstkraan (wasmachine, onderhoud gebouw, proceswater…), … Bij het bepalen van de toepassingen dient u rekening te houden met het nuttig hergebruik (zie aanvullende informatie-punt 28) |  |  |
|  | ### Verplichte plaatsing van een groendak (algemeen bouwreglement) |  |  |
| Een groendak is een dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 l/m². In het Algemeen Bouwreglement artikel 14 werden bepalingen opgenomen voor de aanleg van groendaken op dakdelen met een hellingsgraad tot 15°. Deze daken worden verder platte daken genoemd. |  |  |  |
| 16 | Worden er nieuwe platte daken voorzien? |  |  |
|  |  | ### nee. Ga naar vraag 22 |  |
|  |  | ja. Bij een eengezinswoning met een totale dakoppervlakte tot en met 100 m², die aangesloten is op een hemelwaterput met hergebruik van hemelwater. U bent niet verplicht een groendak aan te leggen. Ga naar vraag 22 |  |
|  |  | ja. |  |
|  | Wat is de oppervlakte van deze nieuwe platte daken? |  |  |
|  |  |  | m² Dit is oppervlakte B. |
| 17 | Wat is de vrijgestelde dakoppervlakte in overeenstemming met het aangetoond nuttig hergebruik. Dit kan u berekenen door het aangetoond nuttig hergebruik vermeld in vraag 13 of de inhoud A’ vermeld in vraag 9 te delen door 50l/m². |  |  |
|  |  |  | m² Dit is oppervlakte C. |
| 18 | Is oppervlakte C vermeld in vraag 17 groter of gelijk aan de oppervlakte A vermeld in vraag 7 of 8. |  |  |
|  |  | ja. U bent niet verplicht een groendak aan te leggen. Ga naar vraag 22 |  |
|  |  | nee. |  |
| 19 | Hoeveel m² van oppervlakte C kan toegekend worden aan schuine daken of bestaande platte daken? Het nuttig hergebruik wordt eerst toegerekend aan de aangesloten schuine en bestaande platte daken en pas nadien aan de nieuwe platte daken. |  |  |
|  |  |  | m² Dit is oppervlakte D. |
| 20 | Hoeveel resterende oppervlakte dient dan nog toegekend te worden aan de nieuwe platte daken? Oppervlakte C-oppervlakte D. |  |  |
|  |  |  | m² Dit is oppervlakte E. |
| 21 | Wat is het verschil tussen oppervlakte B uit vraag 16 en oppervlakte E uit vraag 20? Oppervlakte B-oppervlakte E. |  |  |
|  |  |  | m² Dit is oppervlakte F. |
|  | Deze oppervlakte moet aangelegd worden als groendak. U kan vrijgesteld worden van deze verplichting: - indien de aanleg van een groendak technisch, functioneel niet mogelijk is (bv. overdekte constructie in glas, dakparking, …). U voegt een document bij dit formulier waarin u bovenstaande gemotiveerd aantoont. Ga naar vraag 22 |  |  |
|  | ### Verplichte plaatsing van een infiltratievoorziening of buffervoorziening (verordening inzake hemelwater) |  |  |
| 22 | Is het goed kleiner dan 250 m²? Onder goed wordt verstaan het kadastrale perceel of de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, of, voor de percelen zonder kadastraal nummer, de grond of gronden waarop de aanvraag betrekking heeft. |  |  |
|  |  | ja. U hoeft geen infiltratievoorziening of buffervoorziening te plaatsen. Ga naar vraag 23. |  |
|  |  | ### nee. U dient de aanstiplijst die van toepassing is op een goed > 250 m² in te vullen. |  |

|  | ### Afwijking op de verordening inzake hemelwater (verordening inzake hemelwater) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Vraagt u een afwijking van de verplichtingen van de verordening inzake hemelwater? In uitzonderlijke omstandigheden kan het vergunningverlenende bestuursorgaan afwijkingen toestaan van de verplichtingen van de verordening inzake hemelwater. Een afwijking kan alleen toegestaan worden als dat om specifieke redenen met betrekking tot de mogelijkheden van hergebruik of plaatselijke terreinkenmerken verantwoord of noodzakelijk is. Als u een afwijking vraagt, voegt u bij dit formulier een nota met een verantwoording voor de gevraagde afwijking. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### ja. Voeg bij dit formulier een verantwoordingsnota. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### nee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Bij te voegen bewijsstukken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Verzamel alle bewijsstukken die u voor de beantwoording van vraag 6, 11-12, 21 en 23 eventueel bij dit formulier moet voegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. Als u geen bewijsstukken bij dit formulier voegt, kruist u geen enkel hokje aan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### een document waarin u gemotiveerd aantoont dat de aanleg van een hemelwaterput technisch niet mogelijk of te moeilijk is, zoals aangegeven in vraag 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### een document waarin u gemotiveerd aantoont dat een groter hergebruik van hemelwater dan 5.000 liter (eengezinswoning) of 10.000 liter (andere dan eengezinswoning) nuttig is of zal zijn, zoals aangegeven in vraag 11-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### een nota met een verantwoording voor de gevraagde afwijking op de aanleg van een groendak, zoals aangegeven in vraag 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### een nota met een verantwoording voor de gevraagde afwijking op de verordening inzake hemelwater, zoals aangegeven in vraag 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ondertekening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Vul de onderstaande verklaring in. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. Ik bevestig dat de geplande hemelwaterput, het groendak, de infiltratie- of buffervoorziening of de lozingsbegrenzer uiterlijk bij de ingebruikname van het gebouw of de verharding geplaatst en gebruikt zal worden. Bij de afvoer van overtollig hemelwater zal ik dat hemelwater gescheiden van het afvalwater afvoeren tot aan het lozingspunt (gracht, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of openbare riolering). Voor bestaande gebouwen die in een gesloten bebouwing worden uitgebreid, is de scheiding tussen afvalwater en hemelwater dat afkomstig is van overdekte constructies en verhardingen, alleen verplicht als daarvoor geen bijkomende leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. Ik ben ervan op de hoogte dat het lozen van hemelwater op de openbare gemengde riolering alleen kan als er geen kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of geen oppervlaktewater aanwezig is waarop voor een redelijke kostprijs kan worden aangesloten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | datum |  |  | dag |  |  | maand |  |  | jaar |  |  |  |  |  |  |
|  | handtekening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | voor- en achternaam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ### Privacywaarborg |
| --- | --- |
| 27 | De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bij de gemeente bevinden waar u het dossier indient of waar de grond ligt waarop het dossier betrekking heeft, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en ze kunnen ook gebruikt worden voor de opmaak van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om kennis te nemen van uw gegevens in die bestanden en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. |
|  | ### Aanvullende informatie |
| 28 | Het aangetoond nuttig hergebruik (vraag 12) van hemelwater bepaalt de uiteindelijke bufferende werking van de hemelwaterput. Hoe meer hergebruik, hoe groter de bufferende werking. Deze bufferende werking speelt een rol in de gedeeltelijke vrijstelling voor bijvoorbeeld een groendak (algemeen bouwreglement) en in de dimensies van de infiltratievoorziening (verordening inzake hemelwater). Het aangetoond nuttig gebruik kan als volgt worden berekend: aangetoond nuttig gebruik = nuttig gebruik x gebruikers x frequentie (liter/maand) = (liter/dag/gebruiker) (dagen/maand) In onderstaande tabellen vindt u informatie over nuttig gebruik , gebruikers en de frequentie terug. Functie; Nuttig gebruik (liter/dag/gebruiker). wc; 30. was; 17. tuin; 4. schoonmaak; 4. Tabel 1 Nuttig gebruik van hemelwater in woningen (naar Waterwegwijzer bouwen en verbouwen, VMM) Functie; Nuttig gebruik (liter/dag/gebruiker). sanitair; 30 liter per dag per gebruiker. industrieel gebruik (proceswater, waswater, koelwater, irrigatiewater, …); Dit is eigen aan de uitgeoefende activiteit. Bedrijven dienen dit op voldoende gedocumenteerde wijze aan te tonen.. Tabel 2 Nuttig gebruik van hemelwater voor bedrijven Gebouw type; Aantal gebruikers. woongebouw; 1 per woonentiteit + 1 per slaapkamer met woonentiteit wordt 1 woning of 1appartement bedoeld. fabriek, werkplaats, kantoor; 1/3 van het aantal voltijdse medewerkers. Schoolgebouw : kleuter-en lager onderwijs Schoolgebouw : andere; 1/3 van het aantal leerlingen 1/10 van het aantal leerlingen. restaurant; 1/10 van het gemiddelde aantal klanten per dag. hotel, pension, ziekenhuis, gevangenis, kazerne; 1 per bewoner (bed). theater, bioscoop,feestzaal,…; 1/30 van het aantal bezoekers per dag. Tabel 3 Aantal gebruikers per gebouwtype dat kan gehanteerd worden voor de berekening van het aangetoond nuttig gebruik (naar Toelichting bij Code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen, gebaseerd op Waals Waterwetboek en studie Stad Gent) Gebouwtype; Frequentie (dagen/maand). woongebouw; 30. fabriek, werkplaats, kantoor; 20. schoolgebouw; 20. restaurant; 26 indien 1 sluitingsdag per week. hotel, pension, ziekenhuis, gevangenis, kazerne; 30. theater, bioscoop,feestzaal,…; volgens openingsdagen. Tabel 4 Indicatieve frequentie van het hemelwatergebruik per gebouwtype |